## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.83
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.81
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 1.4

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.43
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.86
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 6
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1.55
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.8
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.61
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.81
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 19
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.78
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.97
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.91
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.3
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 9
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1.66
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.79
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5.5

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.65
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.84
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.44
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.96
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.58
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.94
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівська, 99
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.54
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.91
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.66
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.84
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Тараса Бульби-Боровця (вул. Мельниченка)
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.73
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.8

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.88
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.9
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.74
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.54
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.75
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.98
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.81
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.91
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе, 15
2025-12-01
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.89
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2025-12-01
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 26
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 27
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 27
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 27
| Каламутність | мг/дм3 | 2.6
| Водневий показник | одиниці pH | 8.25
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.9
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.14
| Амоній | мг/дм3 | 0.21
| Нітрити | мг/дм3 | 0.05
| Нітрати | мг/дм3 | 4.6
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.75

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2025-12-01
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 9
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 162
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 9
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 58
| Каламутність | мг/дм3 | 1.5
| Водневий показник | одиниці pH | 8.2
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.25
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.5
| Амоній | мг/дм3 | 0.3
| Нітрити | мг/дм3 | 0.03
| Нітрати | мг/дм3 | 3
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 12.6
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.3

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-12-01
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 18
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 8.15
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 4.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.17
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.28
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.05
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.18
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.6

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-12-01
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 3
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 16
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.7
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 4
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.25
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.16
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.14
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.17
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.1