## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2026-02-23
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.46
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 6.67
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.59
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.26
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.15
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.76
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.79
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.24
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.17
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.36
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.35
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.69
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.3
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.35
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.3
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 8
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.31
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.15
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5.4

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.94
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.27
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.361
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.16
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.83
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.4
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.85
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівська, 99
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.799
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.33
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.65
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.16
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.8
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Тараса Бульби-Боровця (вул. Мельниченка)
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.74
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.37
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.1
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.26
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.28
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2026-03-02
Найменування показників | одиниці вимірування | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.28
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2026-02-23
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.54
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.25
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе, 15
2026-03-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.99
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.45
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.15
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.53
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2026-03-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 25
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 180
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 180
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 29
| Каламутність | мг/дм3 | 2.8
| Водневий показник | одиниці pH | 7.4
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 5.9
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.3
| Амоній | мг/дм3 | 0.5
| Нітрити | мг/дм3 | 0.028
| Нітрати | мг/дм3 | 5.2
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.95

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2026-03-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 10
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 18
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 9
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 57
| Каламутність | мг/дм3 | 1.2
| Водневий показник | одиниці pH | 7.6
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.1
| Залізо загальне | мг/дм3 | 1.01
| Амоній | мг/дм3 | 0.5
| Нітрити | мг/дм3 | 0.04
| Нітрати | мг/дм3 | 5
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 11.3
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.35

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
0.2.03.2026
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.3
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 5.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.15
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.24
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.26
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.008
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.1
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1,0-1,12
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2026-03-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 3
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 18
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.8
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.4
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 4.2
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.19
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.16
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.7
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3