## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.53
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.1

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.61
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.79
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.55
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.72
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.42
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.9
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.3
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.86
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.46
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.15
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.51
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.74
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5.4

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.78
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.66
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.02
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.58
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.32
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівська, 99
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.48
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.69
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.35
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.14
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.8
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Тараса Бульби-Боровця (вул. Мельниченка)
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.54
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.43
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.42
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.6

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.19
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.15
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.66
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.13
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.24
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе, 15
2025-10-06
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.55
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 8.15
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2025-10-06
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 230
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 540
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 540
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 22
| Каламутність | мг/дм3 | 2.9
| Водневий показник | одиниці pH | 8.4
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.14
| Амоній | мг/дм3 | 0.23
| Нітрити | мг/дм3 | 0.017
| Нітрати | мг/дм3 | 1.1
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 5.4
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.55

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2025-10-06
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 42
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 727
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 9
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 60
| Каламутність | мг/дм3 | 6.1
| Водневий показник | одиниці pH | 8.2
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.64
| Амоній | мг/дм3 | 0.36
| Нітрити | мг/дм3 | 0.03
| Нітрати | мг/дм3 | 0.9
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 13.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.1

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-10-06
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.5
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 8.3
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 4.4
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.12
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.11
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.28
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.037
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.19
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.45

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-10-06
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 25
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 20
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.8
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.5
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 3.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.13
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.17
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.8
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.55