## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.62
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.62
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.52
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.63
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.71
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.1
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.79
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.64
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.67
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.8
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.75
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.77
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.7

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.54
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 1
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.64
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.56
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.56
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівська, 99
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.58
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.43
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.56
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.07
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.45
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 3.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.42
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.7

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.53
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.63
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.56
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.7
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.54
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.59
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.72
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе, 15
2025-08-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.46
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.52
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 4.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2025-08-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 1500
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 2612
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 2612
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 28
| Каламутність | мг/дм3 | 4
| Водневий показник | одиниці pH | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.6
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.16
| Амоній | мг/дм3 | 0.28
| Нітрити | мг/дм3 | 0.02
| Нітрати | мг/дм3 | 1
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6.5
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.15

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2025-08-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 240
| Загальні коліформи (індекс лактозопозитивних кишкових паличок) | КУО/дм3 | 1171
| E.coli (індекс термотолерантних кишкових бактерій) | КУО/дм3 | 23
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 54
| Каламутність | мг/дм3 | 5
| Водневий показник | одиниці pH | 8.1
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.61
| Амоній | мг/дм3 | 0.28
| Нітрити | мг/дм3 | 0.04
| Нітрати | мг/дм3 | 1
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 12.6
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.15

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-08-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 16
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.86
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.7
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 4.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.14
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.44
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.045
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.9
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.6
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-08-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 17
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 | 0.6
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.5
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 | 3.65
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0.2
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.12
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.25
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.9
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.55