## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.33
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.61
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.4
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.4
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 6
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.88
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.24
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 6.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.26
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.39
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.41
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.51
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.06
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.52
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.48
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 6
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.91
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.62
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.1
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.52
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.8
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.36
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.53
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.4
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.46
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.76
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.47
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.14
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівська, 99
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.34
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.47
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.1
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.41
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.5
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.14
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.07
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.84
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.49
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.21
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.53
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.43
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.05
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.45
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.39
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.43
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.41
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.4
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.47
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.05
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе,50-а
2025-06-02
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.41
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.38
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.05
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900
| . |  | .

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2025-06-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 200
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 54
| E.coli | КУО/100 см3 | 27
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 40
| Каламутність | мг/дм3 | 5.5
| Водневий показник | одиниці pH | 7.95
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.9
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.2
| Амоній | мг/дм3 | 0.46
| Нітрити | мг/дм3 | 0.019
| Нітрати | мг/дм3 | 0.6
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.65

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2025-06-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 8
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 342
| E.coli | КУО/100 см3 | 333
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 42
| Каламутність | мг/дм3 | 1.8
| Водневий показник | одиниці pH | 8.1
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.2
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.3
| Амоній | мг/дм3 | 0.2
| Нітрити | мг/дм3 | 0.03
| Нітрати | мг/дм3 | 0.6
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 8.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 2.6

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-06-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 0
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.86
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.5
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 3.8
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.17
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.37
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.028
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.12
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-06-02
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 0
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 15
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 3.15
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.17
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.1
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.005
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.15
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.5
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900